## 別記第２号_油圧
別記第二号（Ａ４） | [19 empty] | 【油圧エレベーター】
検査結果表
（第１第１項第２号に規定する昇降機）
当該検査に関与 した検査者 | [5 empty] | 氏 名 | [15 empty] | 検査者番号
代表となる検査者
その他の検査者
昇降機番号
番号 | 検 査 項 目 | [17 empty] | 検査結果 |  |  |  | 担当 検査者 番号
[19 empty] | 指摘 なし | 要重点 点 検 | 要是正
既 存 不適格
1 | 機械室(機械室を有しないエレベーターにあっては、共通)
（1） | 機械室への通路及び出入口の戸 | [18 empty] | ―
（2） | 機械室内の状況並びに照明装置及び換気設備等 | [18 empty] | ―
（3） | 救出装置 | [18 empty] | ―
（4） | 制御器 | 開閉器及び遮断器 | [17 empty] | ― |  | ―
（5） |  | 接触器、継電器及び運転制御用基板 | 電動機主回路用接触器の主接点 | [18 empty] | ―
|  |  | 主接点を目視により確認 | [7 empty] | 適・否・確認不可 | [12 empty] | ⇒ | 該当する項目を で囲む
|  |  | フェールセーフ設計（該当する・該当しない） | [7 empty] | 最終交換日
|  |  | 交換基準 | [9 empty] | 年 | 月 |  |  | 日 | [6 empty] | ⇒ | 最終交換日は和暦で入力してください
イ.製造者が指定する交換基準
[5 empty] | ( |  |  |  |  | )
ロ.やむを得ない事情により、
検査者が設定する交換基準
[5 empty] | ( |  |  |  |  | )
（6） |  | ヒューズ | [7 empty] | － | [9 empty] | ― |  | ―
（7） |  | 絶縁 | [17 empty] | ― |  | ―
|  | 電動機の回路（300V以下・300V超） | [13 empty] | MΩ
|  | 制御器等の回路の300Vを超える回路 | [13 empty] | MΩ | [7 empty] | ⇒ | 該当する回路・電圧を で囲む
|  | 制御器等の回路の150Vを超え300V以下の回路 | [13 empty] | MΩ
|  | 制御器等の回路の150V以下の回路 | [13 empty] | MΩ
（8） |  | 接地 | [17 empty] | ― |  | ―
（9） | 空転防止装置 | [18 empty] | ― |  | ―
（10） | 階床選択機 | [18 empty] | ― |  | ―
（11） | 油圧パワー ユニット | 電動機及びポンプ | [17 empty] | ― |  | ―
（12） |  | 圧力計 | [17 empty] | ― |  | ―
（13） |  | 安全弁 | 常用圧力銘板値 （ |  |  |  |  | MPa） |  |  | 常用圧力の | [8 empty] | ― |  | ―
|  |  | 作動圧力測定値 （ |  |  |  |  | MPa） | [8 empty] | ％
(14) |  | 逆止弁 | [17 empty] | ― |  | ―
(15) |  | 流量制御弁 | [17 empty] | ― |  | ―
(16) |  | 油タンク及び圧力配管 | [17 empty] | ― |  | ―
(17) |  | 作動油温度抑制装置 | [17 empty] | ― |  | ―
(18) | ストップバルブ | [18 empty] | ― |  | ―
(19) | 高圧ゴムホース
(20) | 駆動装置等の耐震対策 | [18 empty] | ―
2 | 共通
(1) | 圧力配管 | [18 empty] | ―
(2) | 調速機 |  | 過速スイッチの作動速度（定格速度の | [6 empty] | %） |  |  |  |  | m/min | [6 empty] | ― |  | ⇒ | 130％以下のこと 定格速度が45m/min以下の場合は63ｍ/min以下のこと
|  |  | キャッチの作動速度 （定格速度の | [6 empty] | %） |  |  |  |  | m/min | [8 empty] | ⇒ | 140％以下のこと 定格速度が45m/min以下の場合は68ｍ/min以下のこと
受付番号 | [18 empty] | 登録番号 |  | ― ―
(3) | 主索又は鎖 | 主索 | 径の状況
|  |  | 最も摩耗した主索の番号 |  |  |  |  | ( |  | ） | [6 empty] | ％ | [6 empty] | ⇒ | 主索の判定については、ホームページの「主索の判定要領と記載例」を参照してください
|  |  |  | 直径（ |  | mm）未摩耗直径（ |  |  |  | mm）
|  |  | 素線切れ | [7 empty] | １よりピッチ内の | [12 empty] | ⇒ | 素線切れがない場合は、最も摩損した主索の番号に「素線切れなし」と記入
|  |  |  | 最も摩損した主索の番号 ( | [5 empty] | ） | 素線切れ数 | [6 empty] | 本 | [6 empty] | 該当する素線切れ判定基準に「ハ」を記入し、断面積の割合を「70％超・70％以下」としてください
|  |  |  | 該当する素線切れ判定基準 ( | [5 empty] | ） | １構成より１ピッチ内 | [13 empty] | 素線切れ数は未記入としてください。
|  |  |  | 素線切れが生じた部分の断面積の割合 | [6 empty] | の最大の素線切れ数
[7 empty] | 70％超・70％以下 | [10 empty] | 本
錆びた摩耗粉により谷部が赤錆色に見える部分
[7 empty] | （ | あり・なし |  | ） | [6 empty] | ％ | [6 empty] | ⇒ | 錆びた摩耗粉により谷部が赤錆色に見える部分がない場合は、（あり・なし）の「なし」を で囲んでください
|  |  | 谷部が赤錆色に見える主索の番号 （ | [6 empty] | ） | [14 empty] | 該当する錆及び錆びた摩耗粉の判定基準に「ハ」を記入し、他の項目は未記入としてください。
|  |  |  | 直径（ |  | mm）未摩耗直径（ |  |  |  | mm） | １構成より１ピッチ内
|  |  | 該当する錆及び錆びた摩耗粉判定基準 | [7 empty] | の最大の素線切れ数
|  |  | （ | [6 empty] | ） | [7 empty] | 本
|  |  | 主索本数（ |  |  | 本）
|  |  | 要重点点検の主索の番号( |  |  |  |  | ） 要是正の主索の番号( | [8 empty] | ）
|  | 鎖 | 摩耗 最も摩耗した鎖の番号 ( | [5 empty] | ） |  | 伸び | [5 empty] | ％ | [6 empty] | ⇒ | 1.5％以上は要是正
|  |  | 測定長さ ( |  |  | mm） 基準長さ（ |  |  |  | mm） | [13 empty] | ⇒ | 伸び率は自動計算します
|  |  | 鎖本数 （ |  |  | 本）
|  |  | 要重点点検の鎖の番号 ( |  |  |  |  | ） 要是正の鎖の番号 ( | [8 empty] | ）
（4） | 主索又は鎖の張り | [18 empty] | ― |  | ―
（5） | 主索又は鎖及び調速機ロープの取付部 | [18 empty] | ―
（6） | 主索又は鎖の緩み検出装置 | [16 empty] | － |  | ―
（7） | はかり装置 | [16 empty] | － |  | ―
（8） | プランジャー | [18 empty] | ―
（9） | プランジャーストッパー | [18 empty] | ― |  | ―
（10） | シリンダー | [18 empty] | ―
（11） | 防火区画貫通部 | [18 empty] | ― |  | ―
（12） | 速度 | 定格速度（上昇） （ |  |  |  |  | m/min） |  |  |  | 上昇 |  |  |  |  | m/min |  |  |  | ― |  | ―
|  | 定格速度（下降） （ |  |  |  |  | m/min） |  |  |  | 下降 |  |  |  |  | m/min
(13) | 戸開走行保護装置 | [18 empty] | ―
(14) | 地震時等管制運転装置 | [18 empty] | ―
(15) | 降下防止装置 | [18 empty] | ― |  | ―
(16) | 換気設備等 | [18 empty] | ― |  | ―
(17) | 制御盤扉 | [18 empty] | ― |  | ―
3 | かご室
(1) | かごの壁又は囲い、天井及び床 | [18 empty] | ―
(2) | かごの戸及び敷居 | [18 empty] | ―
(3) | かごの戸のスイッチ | [18 empty] | ― |  | ―
(4) | 戸開き状態において作動する予圧装置 | [18 empty] | ― |  | ―
(5) | 床合わせ補正装置及び着床装置 （戸開き状態において作動する再床合わせ装置： 有 ・ 無 ） | [18 empty] | ― |  | ―
(6) | ドアゾーン行き過ぎ制限装置 | [18 empty] | ― |  | ―
(7) | 車止め、光電装置等 | [20 empty] | ―
(8) | かご操作盤及び表示器 | [18 empty] | ―
(9) | 外部への連絡装置 | [20 empty] | ―
(10) | かご内の停止スイッチ | [18 empty] | ― |  | ―
(11) | 用途、積載量及び最大定員の標識 | [18 empty] | ― |  | ―
(12) | かごの照明装置 | [18 empty] | ―
(13) | 停電灯装置 | [18 empty] | ―
(14) | かごの床先 | [18 empty] | ―
[19 empty] | 登録番号 |  | ― ―
4 | かご上
(1) | かご上の停止スイッチ | [18 empty] | ― |  | ―
(2) | 頂部安全距離確保スイッチ | [18 empty] | ― |  | ―
(3) | 上部リミット（強制停止）スイッチ | [18 empty] | ― |  | ―
(4) | プランジャーリミットスイッチ | [18 empty] | ― |  | ―
(5) | プランジャーストッパーで停止したときのかごの頂部すき間 | [14 empty] | mm |  |  |  | ― |  | ―
(6) | 頂部綱車 | [18 empty] | ― |  | ―
(7) | プランジャー頂部綱車及び鎖車 | [18 empty] | ― |  | ―
(8) | プランジャーのガイドシュー等 | [18 empty] | ― |  | ―
(9) | 調速機ロープ |  | 径の状況 | [13 empty] | ％ |  |  |  |  | ―
|  |  |  | 直径 （ |  | mm）未摩耗直径（ |  |  |  | mm）
素線切れ
|  |  |  | 該当する素線切れ判定基準 ( | [5 empty] | ）
|  |  |  | 素線切れが生じた部分の断面積の割合 | [5 empty] | 70％超・70％以下 | [13 empty] | ⇒ | 調速機ロープの記載要領・判定は主索に準ずる
|  |  | 錆びた摩耗粉により谷部が赤錆色に見える部分 | [22 empty] | 70％超・70％以下
[7 empty] | （ | あり・なし |  | ）
|  |  |  | 直径 （ |  | mm）未摩耗直径（ |  |  |  | mm） | [6 empty] | ％
該当する錆及び錆びた摩耗粉判定基準
|  |  | （ | [6 empty] | ）
(10) | かごの非常救出口 | [18 empty] | ―
(11) | かごのガイドシュー等 | [18 empty] | ― |  | ―
(12) | ガイドレール及びレールブラケット | [18 empty] | ― |  | ―
(13) | 施錠装置
(14) | 昇降路における壁又は囲い | [18 empty] | ―
(15) | 乗り場の戸及び敷居 | [18 empty] | ―
(16) | 昇降路内の耐震対策 | [18 empty] | ―
(17) | 移動ケーブル及び取付部 | [18 empty] | ― |  | ―
(18) | かごの戸の開閉機構 | [18 empty] | ― |  | ―
(19) | かごの枠 | [18 empty] | ― |  | ―
5 | 乗り場
(1) | 押しボタン等及び表示器 | [18 empty] | ― |  | ―
(2) | 非常解錠装置 | [20 empty] | ―
(3) | 乗り場の戸の遮煙構造 | [18 empty] | ―
(4) | 昇降路の壁又は囲いの一部を有しない部分の構造 | [18 empty] | ― |  | ―
(5) | 屋上の昇降路の開口部の戸 | [18 empty] | ― |  | ―
(6) | 屋上の柵及び警報装置 | [18 empty] | ― |  | ―
(7) | 制御盤扉 | [18 empty] | ― |  | ―
6 | ピット
（1） | 保守用停止スイッチ | [18 empty] | ― |  | ―
（2） | 底部安全距離確保スイッチ | [18 empty] | ― |  | ―
（3） | 下部ファイナルリミットスイッチ及びリミット（強制停止）スイッチ | [18 empty] | ― |  | ―
（4） | 緩衝器及び緩衝材 |  | 形式 ばね式・油入式・緩衝材 | [18 empty] | ―
|  |  | 劣化の状況 | [8 empty] | 適・否
|  |  | 作動の状況（油入式のものに限る） | [8 empty] | 適・否
|  |  | 油量の状況（油入式のものに限る） | [8 empty] | 適・否
(5) | 張り車 | [18 empty] | ― |  | ―
[19 empty] | 登録番号 |  | ― ―
(6) | ピット床 | [18 empty] | ― |  | ―
(7) | かご非常止め装置 形式 早ぎき式・次第ぎき式・スラックロープ式 | [20 empty] | ―
(8) | かご下綱車 | [18 empty] | ― |  | ―
(9) | シリンダー下の綱車 | [18 empty] | ― |  | ―
(10) | 移動ケーブル及び取付部 | [18 empty] | ― |  | ―
(11) | ピット内の耐震対策 | [18 empty] | ―
(12) | かごの枠 | [18 empty] | ― |  | ―
7 | 上記以外の検査項目
特記事項
番号 | 検査項目 |  | 検査事項 |  |  |  | 指摘の具体的内容等 | [11 empty] | 改善策の具体的内容等 |  |  |  | 改善(予 定)年月
[19 empty] | 登録番号 |  | ― ―