## 別記第１号_ロープ式
別記第一号（Ａ４） | [23 empty] | 【ロープ式エレベーター】
検査結果表
（第１第１項第１号に規定する昇降機）
当該検査に関与 した検査者 | [5 empty] | 氏 名 | [20 empty] | 検査者番号
代表となる検査者
その他の検査者
昇降機番号
番号 | 検 査 項 目 | [22 empty] | 検査結果 |  |  |  | 担当 検査者 番号
[24 empty] | 指摘 なし | 要重点 点 検 | 要是正
既 存 不適格
1 | 機械室(機械室を有しないエレベーターにあっては、共通)
（1） | 機械室への通路及び出入口の戸 | [23 empty] | ―
（2） | 機械室内の状況並びに照明装置及び換気設備等 | [23 empty] | ―
（3） | 機械室の床の貫通部 | [23 empty] | ― |  | ―
（4） | 救出装置 | [23 empty] | ―
（5） | 制御器 | 開閉器及び遮断器 | [22 empty] | ― |  | ―
（6） |  | 接触器、継電器及び運転制御用基板 | 電動機主回路用接触器の主接点 | [23 empty] | ―
|  |  | 主接点を目視により確認 | [11 empty] | 適・否・確認不可
|  |  | フェールセーフ設計（該当する・該当しない） | [11 empty] | 最終交換日
|  |  | 交換基準 | [14 empty] | 年 | 月 |  |  | 日 | [6 empty] | ⇒ | 最終交換日は和暦で入力してください
イ.製造者が指定する交換基準
[5 empty] | （ | [8 empty] | ）
|  |  | ロ.やむを得ない事情により、 | [25 empty] | ⇒ | 該当する項目を で囲む
検査者が設定する交換基準
[5 empty] | （ | [8 empty] | ）
ブレーキ用接触器の接点
|  |  | 接点を目視により確認 | [11 empty] | 適・否・確認不可
|  |  | フェールセーフ設計（該当する・該当しない） | [11 empty] | 最終交換日
|  |  | 交換基準 | [14 empty] | 年 | 月 |  |  | 日
イ.製造者が指定する交換基準
[5 empty] | （ | [8 empty] | ）
ロ.やむを得ない事情により、
検査者が設定する交換基準
[5 empty] | （ | [8 empty] | ）
（7） |  | ヒューズ | [11 empty] | － | [10 empty] | ― |  | ―
（8） |  | 絶縁 電動発電機の回路（300V以下・300V超） | [18 empty] | MΩ |  |  |  | ― |  | ―
|  | 電動機の回路（300V以下・300V超） | [18 empty] | MΩ | [9 empty] | 以上
|  | 制御器等の回路の300Vを超える回路 | [18 empty] | MΩ | [7 empty] | ⇒ | 該当する回路・電圧を で囲む | 以下
|  | 制御器等の回路の150Vを超え300V以下の回路 | [18 empty] | MΩ | [9 empty] | 未満
|  | 制御器等の回路の150V以下の回路 | [18 empty] | MΩ | [9 empty] | 超える
（9） |  | 接地 | [22 empty] | ― |  | ―
（10） | 階床選択機 | [23 empty] | ― |  | ―
（11） | 巻上機 | 減速歯車 | [24 empty] | ―
(12) |  | 綱車又は巻胴 | 綱車と主索のかかり イ.製造者が指定する要是正となる基準値 | [21 empty] | ― |  | ―
|  |  |  | （ | [9 empty] | ㎜） | [6 empty] | mm | [7 empty] | ⇒ | 基準値には、「以上・以下・未満・超える」を記載してください
ロ.やむを得ない事情により、検査者が設定する 要是正となる基準値
|  |  |  | （ | [9 empty] | ㎜）
|  |  | ハ.綱車と主索の滑り等により判定 | [11 empty] | 適・否
|  |  | 複数の溝間の摩耗差の状況 | [11 empty] | 適・否
受付番号 | [23 empty] | 登録番号 |  | ― ―
（13） | 巻上機 | 軸受 | [22 empty] | ― |  | ―
(14) |  | ブレーキ | しゅう動面への油の付着の状況 | [11 empty] | 適・否 | [11 empty] | ―
|  |  | 保持力 イ.ブレーキをかけた状態において、トルクレンチに より確認 ロ.ブレーキをかけた状態において、電動機にトルク をかけ確認 ハ.かごに荷重を加え、かごの位置を確認 | [11 empty] | 適・否
パッドの厚さ イ.製造者が指定する
|  |  | 要重点点検となる基準値 |  |  |  |  | ( | [5 empty] | ㎜） |  |  | 右 |  |  |  | mm
|  |  | 要是正となる基準値 |  |  |  |  | ( | [5 empty] | ㎜） | [14 empty] | ⇒ | 基準値には、「以上・以下・未満・超える」を記載してください
|  |  | ロ.やむを得ない事情により、検査者が設定する | [13 empty] | 左 |  |  |  | mm
|  |  | 要重点点検となる基準値 |  |  |  |  | ( | [5 empty] | ㎜）
|  |  | 要是正となる基準値 |  |  |  |  | ( | [5 empty] | ㎜）
プランジャーストローク
イ.構造上対象外
ロ.製造者が指定する
|  |  | 要重点点検となる基準値 |  |  |  |  | ( | [5 empty] | ㎜） | [6 empty] | mm
|  |  | 要是正となる基準値 |  |  |  |  | ( | [5 empty] | ㎜） | [14 empty] | ⇒ | 基準値には、「以上・以下・未満・超える」を記載してください
ハ.やむを得ない事情により、検査者が設定する
|  |  | 要重点点検となる基準値 |  |  |  |  | ( | [5 empty] | ㎜）
|  |  | 要是正となる基準値 |  |  |  |  | ( | [5 empty] | ㎜）
（15） | そらせ車 | [23 empty] | ― |  | ―
（16） | 電動機 | [23 empty] | ― |  | ―
（17） | 電動発電機 | [23 empty] | ― |  | ―
（18） | 駆動装置等の耐震対策 | [23 empty] | ―
（19） | 速度 | 定格速度 |  | （ | m/min） | [9 empty] | 上昇 | [5 empty] | m/min |  |  |  | ― |  | ―
[15 empty] | 下降 | [5 empty] | m/min
2 | 共通
(1) | かご側調速機 |  | 過速スイッチの作動速度（定格速度の | [10 empty] | %） | [6 empty] | m/min | [5 empty] | ― |  | ⇒ | 130％以下のこと 定格速度が45m/min以下の場合は63ｍ/min以下のこと
|  |  | キャッチの作動速度 （定格速度の | [10 empty] | %） | [6 empty] | m/min | [8 empty] | 140％以下のこと 定格速度が45m/min以下の場合は68ｍ/min以下のこと
(2) | 釣合おもり側調速機 |  | キャッチの作動速度 | [17 empty] | m/min | [5 empty] | ― |  | ⇒ | かご側キャッチ作動速度を超えかつかご側キャッチ作動速度の110％以下であること
|  |  | (かご側キャッチの作動速度の | [10 empty] | %）
(3) | 主索又は鎖 | 主索 | 径の状況
|  |  | 最も摩耗した主索の番号 |  |  |  |  | ( | [5 empty] | ) | [6 empty] | ％ | [7 empty] | ⇒ | 主索の判定については、ホームページの「主索の判定要領と記載例」を参照してください
|  |  |  | 直径（ |  | mm） | 未摩耗直径 ( | [5 empty] | mm）
|  |  | 素線切れ | [11 empty] | １よりピッチ内の | [13 empty] | ⇒ | 素線切れがない場合は、最も摩損した主索の番号に「素線切れなし」と記入
|  |  |  | 最も摩損した主索の番号 |  |  |  | ( | [5 empty] | ） | 素線切れ数 | [7 empty] | 本 | [6 empty] | 該当する素線切れ判定基準に「ハ」を記入し、断面積の割合を「70％超・70％以下」としてください
|  |  |  | 該当する素線切れ判定基準 |  |  |  | ( |  |  | ) |  |  |  | １構成より１ピッチ内 | [14 empty] | 素線切れ数は未記入としてください。
|  |  |  | 素線切れが生じた部分の断面積の割合 | [10 empty] | の最大の素線切れ数
[8 empty] | 70％超・70％以下 | [14 empty] | 本
|  |  | 錆びた摩耗粉により谷部が赤錆色に見える部分 | [17 empty] | ％
[9 empty] | ( | あり・なし |  |  |  | ） | [14 empty] | ⇒ | 錆びた摩耗粉により谷部が赤錆色に見える部分がない場合は、（あり・なし）の「なし」を で囲んでください
|  |  | 谷部が赤錆色に見える主索の番号 | [6 empty] | ( |  |  | ) |  | １構成より１ピッチ内 | [14 empty] | 該当する錆及び錆びた摩耗粉の判定基準に「ハ」を記入し、他の項目は未記入としてください。
|  |  |  | 直径( |  | mm) | 未摩耗直径 ( | [5 empty] | mm） |  | の最大の素線切れ数
|  |  | 該当する錆及び錆びた摩耗粉判定基準 | [7 empty] | ( |  |  | ) | [8 empty] | 本
|  |  | 主索本数 （ |  |  | 本）
|  |  | 要重点点検の主索の番号( | [6 empty] | ) | 要是正の主索の番号 | [6 empty] | ( |  |  |  | )
|  | 鎖 | 摩耗 最も摩耗した鎖の番号 |  |  |  |  | ( |  |  |  |  | ) |  | 伸び |  |  |  |  | ％ | [8 empty] | ⇒ | 1.5％以上は要是正
|  |  | 測定長さ ( |  |  | mm） | 基準長さ（ | [5 empty] | mm) | [15 empty] | ⇒ | 伸び率は自動計算します
|  |  | 鎖本数 （ |  |  | 本）
|  |  | 要重点点検の鎖の番号 ( | [5 empty] | ) |  | 要是正の鎖の番号 |  |  |  |  | ( |  |  |  |  | )
[24 empty] | 登録番号 |  | ― ―
（4） | 主索又は鎖の張り | [23 empty] | ― |  | ―
（5） | 主索又は鎖及び調速機ロープの取付部 | [23 empty] | ―
（6） | 主索又は鎖の緩み検出装置 | [23 empty] | ―
（7） | 主索又は鎖の巻過ぎ検出装置 | [23 empty] | ― |  | ―
（8） | はかり装置 | [23 empty] | ―
(9) | 戸開走行保護装置 | [23 empty] | ―
(10) | 地震時等管制運転装置 | [23 empty] | ―
(11) | 降下防止装置 | [23 empty] | ― |  | ―
(12) | 換気設備等 | [23 empty] | ― |  | ―
(13) | 制御盤扉 | [23 empty] | ― |  | ―
3 | かご室
（1） | かごの壁又は囲い、天井及び床 | [23 empty] | ―
（2） | かごの戸及び敷居 | [23 empty] | ―
（3） | かごの戸のスイッチ | [23 empty] | ― |  | ―
（4） | 床合わせ補正装置及び着床装置 | [23 empty] | ― |  | ―
（5） | 車止め、光電装置等 | [25 empty] | ―
（6） | かご操作盤及び表示器 | [23 empty] | ―
（7） | 操縦機 | [25 empty] | ―
（8） | 外部への連絡装置 | [25 empty] | ―
（9） | かご内の停止スイッチ | [23 empty] | ― |  | ―
（10） | 用途、積載量及び最大定員の標識 | [23 empty] | ― |  | ―
（11） | かごの照明装置 | [23 empty] | ―
（12） | 停電灯装置 | [23 empty] | ―
（13） | かごの床先 | [23 empty] | ―
4 | かご上
（1） | かご上の停止スイッチ | [23 empty] | ― |  | ―
（2） | 頂部安全距離確保スイッチ | [23 empty] | ― |  | ―
（3） | 上部ファイナルリミットスイッチ及びリミット（強制停止）スイッチ | [23 empty] | ― |  | ―
（4） | 上部緩衝器又は上部緩衝材 | [23 empty] | ― |  | ―
（5） | 頂部綱車 | [23 empty] | ―
(6) | 調速機ロープ |  | 径の状況 | [18 empty] | ％ |  |  |  |  | ―
|  |  | 直径 ( |  |  | mm） | 未摩耗直径（ | [6 empty] | mm）
|  |  | 素線切れ | [25 empty] | ⇒ | 調速機ロープの記載要領・判定は主索に準ずる。
|  |  |  | 該当する素線切れ判定基準 | [5 empty] | ( |  |  |  |  | ）
|  |  |  | 素線切れが生じた部分の断面積の割合 | [7 empty] | 70％超・70％以下
|  |  | 錆びた摩耗粉により谷部が赤錆色に見える部分 | [25 empty] | ⇒ | 釣合いおもり側の調速機ロープの検査結果は、「上記以外の検査項目」欄に以下のとおり記載してください。
[9 empty] | ( | あり・なし |  |  |  | ） | [15 empty] | 4（6）調速機ロープ（釣合いおもり側） 径の状況 直径（ ㎜） 未摩耗直径（ ㎜） （ ％） 素線切れ 該当する素線切れ判定基準（ ） 素線切れが生じた部分の断面積の割合 70％超 ・ 70％以下 錆びた摩耗粉により谷部が赤錆色に見える部分 （あり ・ なし） 直径（ ㎜） 未摩耗直径（ ㎜） （ ％） 該当する錆及び錆びた摩耗粉判定基準（ ）
|  |  | 直径（ |  |  | mm） | 未摩耗直径（ | [6 empty] | mm） | [7 empty] | ％
該当する錆及び錆びた摩耗粉判定基準
[9 empty] | ( |  |  |  |  | ）
（7） | かごの非常救出口 | [23 empty] | ―
（8） | かごのガイドシュー等 | [23 empty] | ― |  | ―
（9） | かご吊り車 | [23 empty] | ― |  | ― |  |  | ※上記セルをコピーし、上記以外の検査項目に貼り付けしてください。
（10） | ガイドレール及びレールブラケット | [23 empty] | ―
（11） | 施錠装置
（12） | 昇降路における壁又は囲い | [23 empty] | ―
（13） | 乗り場の戸及び敷居 | [23 empty] | ―
（14） | 昇降路内の耐震対策 | [23 empty] | ―
[24 empty] | 登録番号 |  | ― ―
（15） | 移動ケーブル及び取付部 | [23 empty] | ― |  | ―
（16） | 釣合おもりの各部 | [23 empty] | ―
（17） | 釣合おもり 非常止め装置 |  | 形式 早ぎき式・次第ぎき式・スラックロープ式 | [23 empty] | ― |  | ⇒ | 該当する型式を で囲む。
作動の状況
イ．無積載の状態において非常止め作動時にブレーキを開放して確認
ロ．非常止め作動時に綱車が空転することを確認又は空転検知を示す
発光ダイオード、信号等により確認
ハ．非常止め作動時にかごを持ち上げ、主索の緩みを確認
ニ．スラック式にあっては、主索又は鎖を緩めた後に釣合おもりが動かず、
主索又は鎖が緩んだままであることを確認
（18） | 釣合おもりの吊り車 | [23 empty] | ― |  | ―
（19） | かごの戸の開閉機構 | [23 empty] | ― |  | ―
(20) | かごの枠 | [23 empty] | ― |  | ―
5 | 乗り場
（1） | 押しボタン等及び表示器 | [23 empty] | ― |  | ―
（2） | 非常解錠装置 | [25 empty] | ―
（3） | 乗り場の戸の遮煙構造 | [23 empty] | ―
（4） | 昇降路の壁又は囲いの一部を有しない部分の構造 | [23 empty] | ― |  | ―
（5） | 制御盤扉 | [23 empty] | ― |  | ―
6 | ピット
（1） | 保守用停止スイッチ | [23 empty] | ― |  | ―
（2） | 底部安全距離確保スイッチ | [23 empty] | ― |  | ―
（3） | 下部ファイナルリミットスイッチ及びリミット（強制停止）スイッチ | [23 empty] | ― |  | ―
（4） | 緩衝器及び緩衝材 |  | 形式 ばね式・油入式・緩衝材 | [23 empty] | ― |  | ⇒ | 該当する型式を で囲む。
|  |  | 劣化の状況 | [11 empty] | 適・否
|  |  | 作動の状況（油入式のものに限る） | [11 empty] | 適・否
|  |  | 油量の状況（油入式のものに限る） | [11 empty] | 適・否
（5） | 張り車 | [23 empty] | ― |  | ―
（6） | ピット床 | [23 empty] | ― |  | ―
（7） | かご非常止め装置 |  | 形式 早ぎき式・次第ぎき式・スラックロープ式 | [23 empty] | ―
作動の状況
|  |  | イ．釣合おもりよりかごが重い状態において非常止め作動時にブレーキを | [25 empty] | ⇒ | 該当する型式を で囲む。
開放して確認
ロ．非常止め作動時に綱車が空転することを確認又は空転検知を示す
発光ダイオード、信号等により確認
ハ．非常止め作動時に釣合おもりを持ち上げ、主索の緩みを確認
ニ．スラック式にあっては、主索を緩めた後にかごが動かず、主索が
緩んだままであることを確認
（8） | かご下綱車 | [23 empty] | ― |  | ―
（9） | 釣合ロープ又は釣合鎖の取付部 | [23 empty] | ― |  | ―
（10） | 釣合おもり底部すき間 |  | 緩衝器形式 ばね式・油入式・緩衝材 | [23 empty] | ― |  | ⇒ | 緩衝器型名及び制御方式は、該当するものを で囲む
|  |  | 制御方式 交流1(2)段制御・その他 | [18 empty] | mm
|  |  | 前回の定期検査時 |  |  | ( |  |  |  | mm）
（11） | 移動ケーブル及び取付部 | [23 empty] | ― |  | ―
（12） | ピット内の耐震対策 | [23 empty] | ―
(13) | 駆動装置の主索保護カバー | [23 empty] | ― |  | ―
(14) | かごの枠 | [23 empty] | ― |  | ―
[24 empty] | 登録番号 |  | ― ―
7 | 非常用エレベーター
（1） | かご呼び戻し装置 | [23 empty] | ― |  | ―
（2） | 一次消防運転 | [23 empty] | ― |  | ―
（3） | 二次消防運転 |  | 二次消防運転時の速度 | [16 empty] | m/min |  |  |  |  | ― |  | ― |  | ⇒ | 60m/min以上のこと
（4） | 予備電源切替え回路 | [23 empty] | ― |  | ―
（5） | その他 | [23 empty] | ― |  | ―
8 | 上記以外の検査項目
特記事項
番号 | 検査項目 |  | 検査事項 |  |  |  | 指摘の具体的内容等 | [16 empty] | 改善策の具体的内容等 |  |  |  | 改善(予 定)年月
[24 empty] | 登録番号 |  | ― ―